# شرکت تولیدی و مهندسی دلارام تامین بسامد

# جدول مشخصات فنی دستگاه STRONG

| 2000VA/1600W | 1500VA/1200W | توان |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ورودی |  |  |  |
| 230 VAC |  | محدوده نامی عملکردی ولتاژ |  |
| 170-300 VAC |  | محدوده ولتاژ قابل قبول |  |
| 50 Hz /60 Hz (Auto sensing) ± 3Hz |  | محدودهی فرکانس |  |
| خروجی |  |  |  |
| 230 VAC |  | دامنهی ولتاژ خروجی |  |
| 230 VAC ± 5% |  | رگولاسیون ولتاژ در حالت باتری |  |
| 50Hz/60Hz ± 0 1% |  | محدودهی فرکانس در حالت باتری |  |
| 95% |  | AC | راندمان |
| 90% |  | AVR |  |
| 87%-90% |  | باتری |  |
| <3% در بار خطی کامل |  | اعوجاج هارمونیکی |  |
| 12 ms |  | در مود نرمال )بیشینه( | زمان سوییچ |
| 25 ms |  | در مود ژنراتور )بیشینه( |  |
| 0.8 |  | ضریب توان |  |
| سینوسی کامل |  | شکل موج خروجی |  |
| باتری |  |  |  |
| 48VDC | 24VDC | ولتاژ نامی DC |  |
| 0.4VDC ± 46VDC )در بدون بار( | 0.2VDC ± 23VDC )در بدون بار( | آستانهی هشدار Low Battery |  |
| AGM/GEL |  | نوع باتری |  |
| A 2/4/6/8/10 )قابل تنظیم( |  | آمپراژ شارژر |  |
| مدیریتی |  |  |  |
| SNMP و RS-232/USB |  | ارتباطی |  |
| 125 Vac یا 250 Vac در 3A |  | دامنه جریان و ولتاژ Contact Dry |  |
| مشخصات فیزیکی |  |  |  |
| 240×400×133 |  | ابعاد [mm] )ارتفاع×پهنا×عمق( |  |
| 12.5 |  | [kg] وزن |  |
| IP20 |  | درجهی حفاظتی |  |
| شرایط محیطی |  |  |  |
| 5% تا 95% بدون تقطیر |  | رطوبت |  |
| -40 ~ 70C |  | دمای مجاز کاری |  |
| < 48dB |  | نویز صوتی تولیدی |  |
| مدیریتی |  |  |  |
| ClassAFCC / CISPR [EN50091-21995] |  | سازگاری EMI |  |
| IEEE/ANSIC.62 .41 & 2K V, L-N |  | حفاظت در برابر جهش ولتاژ |  |